黄龙食品工业有限公司
燃煤锅炉节能改造项目（Ⅱ）
环境影响报告书
（简本）

建设单位：黄龙食品工业有限公司
编制单位：东北师范大学环境科学研究所
编制时间：二○一四年四月
第一章  建设项目概况
1.1建设项目的地点及相关背景
1.1.1建设项目的地点
建设地点：热电站位于吉林省公主岭市公主东大街3588号，公主岭市黄龙食品工业有限公司厂区内。
1.1.2项目建设相关背景

由于黄龙食品工业有限公司热电站建成使用时间较长，虽然经过多次技术改造，仍存在锅炉大气污染物排放量大、燃煤煤质对燃烧效率影响较大、锅炉热效率降低等问题，经最近一次技术改造后（2011年12月），热电站原有1#及2#锅炉已经停止运行，为满足生产及节能减排的需要，企业将1#及2#锅炉拆除，并对原有厂房扩建、加高改造后原有1#锅炉位置再安装1台75t/h中温中压循环流化床锅炉，并根据环保部门的相关要求同时设计、安装锅炉烟气半干法烟气脱硫系统及SNCR烟气脱硝系统。
1.2建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资
1.2.1建设项目主要建设内容

本项目拆除热电站现有已停产的2台35t/h的抛煤机链条锅炉，在原有厂房加高改造后安装1台75t/h中温中压循环流化床锅炉；本工程采用分管制，新建75t/h循环流化床锅炉仅为现有背压机组供汽。本项目建成后电站现运行的1台35t/h抛煤机链条炉作为电站的调峰锅炉，1台65t/h链条炉作为电站的备用锅炉（75t/h循环流化床锅炉停产检修时使用）；为新建的1台75t/h循环流化床锅炉配备一套一级电除尘+循环半干法脱硫工艺+布袋除尘器。并根据环保部门的相关要求同时设计并安装可供2台75t/h循环流化床锅炉使用的SNCR脱硝装置；另外，继电保护装置技术改造拟更换1号、3号发电机保护、I段母线、II段母线上所有间隔保护设备的控保单元，新上两套后台监控系统及软件，统一通讯协议及软件。
1.2.2建设项目生产工艺及生产规模

1.2.2.1生产工艺

本项目主要工艺流程是：将原煤磨碎后输送至锅炉中燃烧，产生热能，把水加热成高温、高压蒸汽，送入汽轮机中膨胀做功，将热能转换为机械能，汽轮机带动发电机发电，将机械能转换为电能。做功后的蒸汽再送至热用户。项目的主要工艺系统如下：

1、供、排水系统

⑴供水

本工程用水主要为锅炉运行用水及职工生活用水，其中锅炉运行用水主要包括锅炉内循环补充水、水处理设备用水等。热电站夏季用水量约为2100m3/d、冬季用水量约为1908m3/d。年总用水量约为70万m3，项目建成后不增加原有电站用水量。目前电站用水由黄龙食品工业有限公司自备水源地供给，但是根据《国家发改委燃煤电站项目规划和建设有关要求的通知》的相关规定，由于本工程所处区域属于北方缺水地区，企业拟采取污水处理站中水作为补给水源。
⑵排水

本工程生活污水计入原厂区，经厂区污水处理站处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准后排放。生产废水主要包括化学酸碱废水、输煤系统冲洗水、冷却塔排污水、含油废水和其它工业废水等，经中和、冷却、沉淀等处理后回用，不增加原有电站的排水量。
2、热力系统
热电站蒸汽系统由锅炉、汽轮机、低压分汽缸、减温减压器等设备通过阀门管道联接构成蒸汽系统。目前主蒸汽系统仍采用母管制，现有5台锅炉产生的蒸汽分别接入主蒸汽母管，然后分配至汽轮机和减温减压器，汽机抽、排汽通过蒸汽外管网供给各热用户。本项目拟拆除初期工程建设的1#及2#额定蒸发量35t/h中温中压抛煤机倒转炉排链条炉，并在原有锅炉间加高改造后安装1台额定蒸发量75t/h的循环流化床锅炉，与2011年热电站技改工程新建的1台额定蒸发量75t/h的循环流化床锅炉同时运行，原有二期工程安装的3#额定蒸发量35t/h中温中压抛煤机倒转炉排链条炉冬季供汽负荷高时投入运行，三期工程安装的4#额定蒸发量65t/h中温中压抛煤机倒转炉排链条炉作为热电站备用炉，同时，对现有蒸汽系统进行分管改造，使本项目新建的75t/h锅炉仅经由背压式汽轮发电机组向生产车间供汽，具体实施措施如下：将项目锅炉蒸汽管道接至背压式汽轮机组进汽管线末端，并在此接口前端背压机组进汽管道上加装逆止阀，使项目锅炉蒸汽不能向凝汽机组输送，而当项目锅炉出力不足或检修时，其他锅炉蒸汽能够向背压机组补充。满足规范要求并可充分保证工厂生产线的连续稳定运行。项目改造后仅改变了蒸汽分配方式，热电站供汽能力不变。
3、主给水及除氧系统
锅炉给水与补水的除氧采用热力除氧的方式，原有锅炉间内安装的现有1#及2#锅炉除氧器可继续使用。经除氧后的脱盐水由热电站原有锅炉给水泵送至锅炉。热电站现共设6台DG46-50×11型高压给水泵，Q=46m3/h，H=5.5MPa，5台运行1台备用，热电站主给水系统为母管制，给水泵不需增设。
4、燃烧系统
原煤仓（原有1#锅炉煤仓改造利用）中的原煤—溜煤管—螺旋给煤机—炉前3个落煤管，在距风帽约1.5m处进入燃烧室燃烧，燃煤的颗粒要求在0～12mm之间，煤仓总容量为160m3，能满足锅炉约10小时所需燃料量的要求。

锅炉燃烧空气由一次风机和二次风机供给，风机采用吸风管吸取室内风。二次风由送风机经二次空气预热器送至炉膛密相区上部，使燃料充分燃烧，风量约占总风量的40%。一次风由一次风机经一次风空气预热器进入锅炉室下面的风室中，通过布风板的小孔进入炉膛，将炉膛内的煤粒吹起燃烧。在给煤机出口落煤管上布置有送煤风和播煤风，以防给煤堵塞，其2个风来源于一次风机出口冷风，风量约为总风量的4%。

一次风机出口冷风另串1台返料风机，将风送至2台旋风分离器下部返料装置，使分离下来的未完全燃烧的飞灰经返料装置送回炉膛继续燃烧。

锅炉燃烧产生的烟气经布袋除尘器净化和循环半干法烟气脱硫系统后通过烟囱排入大气。热电站烟囱为钢筋混凝土结构，高度80m，上口径2.8m。

5、上煤系统
燃料煤由铁路运输至锅炉房贮煤场，为防止雨雪天气对生产造成影响，厂区内现设有干煤棚一座，跨度30m，长120m，按按平均堆高6m计算，可储煤13000吨，供热电站约15天用煤量。
原有上煤采用单路机械化输煤系统，由受煤斗—给煤机—一段斜皮带输送机—波动筛煤机—环式破碎机—二段斜皮带输送机—平皮带输送机—原煤斗组成上煤系统。输煤皮带宽度650 mm，系统输送能力100 t/h，系统中设有电子皮带秤和电磁除铁装置。

本工程锅炉选用的炉型为循环流化床锅炉，燃煤粒度为12mm以下，小于原有层燃炉＜20mm的粒度要求。2011年热电站技改工程已新建一段上煤装置，由受煤斗—给煤机—一段高倾角斜皮带输送机（20°）—滚筒筛分机—细碎破碎机组成，然后送入原有二段斜皮带输送机。热电站保留的2台链条炉仍采用原有上煤系统，为同时利用原有二段上煤装置，本项目改造的1台循环流化床锅炉与链条锅炉根据锅炉的运行情况分别在不同时段上煤，热电站技改工程新建的1台循环流化床锅炉已在原煤斗上方增加一条小型平皮带输送机，与本项目新装锅炉同时上煤。

输煤栈桥净高2.2m，宽2.8 m ，输煤皮带宽度650 mm，系统输送能力100 t/h，系统中设电子皮带秤和电磁除铁装置。输煤系统控制方式采用就地控制，系统运行方式为两班制。

6、除灰渣系统
锅炉燃烧后产生的灰渣从锅炉床层排入两台冷渣器，冷却后的灰渣通过一条沿锅炉房横向布置埋刮板输送机送至另外一条沿锅炉房纵向布置埋刮板输送机上，然后通过热电站锅炉间原有的一条横向布置的倾斜皮带输送机送入原有渣仓贮存，定期外运。热电站渣仓容积140m3，共2个，热电站采用循环流化床锅炉后可储存约2天灰渣量。

干灰排放口下部设有干灰散装机，将干灰装入罐车外运供综合利用。干灰排放口下部设有双轴湿式搅拌机，将干灰加水搅拌制成含水率为25～30%的湿灰后，运至综合利用企业或临时储灰罐。
7、脱硫除尘系统
本项目采用循环半干法烟气脱硫除尘系统，在脱硫系统前设一个单电场的电除尘器，设计除尘器效率为85%，粉煤灰采用气力输送系统输送。静电除尘器下设一只气力仓泵进行出灰，由DN80输灰管正压气力输送至电站四期工程建设的300m3干灰仓储存，定期由灰罐车外运。

脱硫除尘系统选用专门为与高循环倍率脱硫相配套而开发的布袋除尘器，因终产物由于含水量约2%，流动性极好，拟采用正压浓相小仓泵气力输送系统。在布袋除尘器的2组流化槽下配有2只的气力仓泵（1开1备）及1只紧急溢流出灰口，把脱硫终产物分别送到本期新建的200m3脱硫灰库中，电厂四期建设的1台炉脱硫灰也一并输送至该脱硫灰库储存，定期由灰罐车外运。

厂区内现有压缩空气站压缩空气供应量能够满足本项目气力输灰系统需要，不需新建空压站。
1.2.3项目建设周期及投资
1.2.3.1项目建设周期

本期工程建设期为1.5年。具体实施进度如下：

1.项目准备阶段

（1）2012年11月，项目可行性研究报告编制及批复工作；

（2）2012年11月～2013年1月，设备考察、订货及项目招标工作、开展项目初步设计；

（3）2013年2月～5月，完成项目施工图设计工作，同时落实项目建设资金；

2.施工阶段

（1）2013年6月～8月，扩建锅炉间、引风机间；
（2）2013年9月～11月，锅炉安装；

（3）2014年6月，工程竣工验收；

1.2.3.2项目总投资

本工程总投资3965.96万元，环保投资为1180万元，占总投资的29.8%。
1.3建设项目与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性
主要针对《国家环境保护“十二五”计划》、国家发改委办公厅文件发改办能源[2004]864号“国家发展改革委办公厅关于加强燃煤电站项目规划和建设管理工作的通知”、国家发改委、建设部发改能源[2007]141号《关于印发<热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定>的通知》的要求和国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》及其它国家各部委颁布的与本项目建设有关的文件，分析项目建设与产业政策的符合性，详见表1-1。
表1-1      与本项目建设有关的产业政策相关条件分析

	相关文件
	政策准入条件
	本项目情况
	是否
符合

	《国家环境保护“十二五”规划》
	持续推进电力行业污染减排。新建燃煤机组要同步建设脱硫脱硝设施
	本项目锅炉采用循环半干法脱硫，脱硫效率达到85%，SNCR脱硝装置，脱硝效率达40%
	符合

	《关于加强燃煤电厂二氧化硫污染防治工作的通知》（159号文）
	新、扩、改建燃煤电厂，应在建厂同时配套建设脱硫设施，实现达标排放，并满足SO2排放总量控制要求，烟气脱硫设施应在主体工程投运同时投入使用
	本期工程配套建设脱硫设施，SO2达标排放，并能满足总量申请指标要求，环保设备与主体工程实现“三同时”
	符合

	
	禁止取用地下水，严格控制取用地表水，鼓励采利用中水或其它废水
	本项目1991年建厂，该地区仅能采用地下水为地下水源，中部城市用水工程建成后本项目不在取用地下水进行生产
	中部城市用水工程建成后符合

	
	原则不占用基本农田
	占地为工业用地
	符合

	《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》
	属于第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中的“三废综合利用及治理工程”。
	本项目脱硫、脱硝设施的建设
	鼓励类、允许类

	《关于发展热电联产的规定》
	①单机容量在50MW以下的热电机组，热电比年平均应大于100%
	本项目热电比1246%
	符合

	
	②供热式汽轮发电机组的蒸汽流既发电又供热的常规热电联产，总热效率年平均大于45%。
	本项目总热效率为80.36%
	符合

	
	③热电厂、热力网、粉煤灰综合利用项目应同时审批、同步建设、同步验收投入使用。
	
	符合

	发改能源[2007]141号《热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定》
	在严寒、寒冷地区（包括秦岭淮河以北、新疆、青海和西藏）且具备集中供热条件的城市，应优先规划建设以采暖为主的热电联产项目，取代分散供热的锅炉，以改善环境质量，节约能耗。
	本项目位于北方地区，以热定电，热电联产，有利于区域环境质量改善。
	符合

	国发[2007]2号《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》
	该文件淘汰机组适用于火电厂项目，而不适用于热电联产项目发电机组
	经计算，本项目热电比为12.46，热效率为80.36%，分别大于1和45%，属于热电联产项目，因此不适用于本文件。
	符合

	热电联产项目可行性研究技术规定
	热电厂应按综合利用可能中断的最长持续时间内所排出的灰渣量选定周转或事故用备用灰渣堆场。
	与大唐长春热电三场签订灰场使用协议
	符合


由上表可知，本项目符合国家产业政策，并且属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的鼓励类项目，同时没有列入国家发改委等部门制定的《当前部分行业制止低水平重复建设目录》。

第二章  建设项目周围环境现状
2.1建设项目所在地环境现状
2.1.1环境空气质量现状
由可以看出，各监测点的SO2、NO2、TSP和PM10均符合GB3095-1996《环境空气质量标准》中的二级标准，其中SO2、NO2和TSP标准指数较小，仍具有较大环境容量；PM10的标准指数较大，说明其环境容量较低。
2.1.2地表水环境质量现状

由监测结果可知，在所监测的4个断面中，各项污染物均不超标，说明该河段满足Ⅴ类标准要求。

2.1.3 声环境质量现状

由监测结果可知，按GB3096-2008《声环境质量标准》中3类区标准衡量，本次评价布置的噪声监测点昼夜噪声值均达标，总体来说，该企业厂界四周噪声的昼、夜间监测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中3类区标准值，声环境质量良好。
2.1.4 地下水环境质量现状

该企业厂区附近的监测点的地下水均满足GB/T14848-93《地下水质量标准》中Ⅲ类标准。由此可见，企业周围地下水没有受到污染，地下水质量良好。
2.2建设项目环境影响评价范围
2.2.1环境空气

根据本项目厂址所在区域的地形特征、评价工作等级要求及敏感目标分布情况，评价范围为以锅炉烟囱为中心，半径为5km的区域。

2.2.2地表水

评价范围：黄龙排口上游断面至上城子断面，全长约32km。

2.2.3噪声

评价范围：厂界外1m。
2.2.3地下水
地下水质可能达标的范围为本项目的地下水评价范围。
第三章  建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施
3.1建设项目污染物排放情况
3.1.1废气排放分析
废气主要有锅炉烟气及无组织扬尘。其中烟囱排放的锅炉烟气，主要污染因子为烟尘、SO2、NOx等；无组织扬尘主要为煤场，上煤及运送灰、渣过程中产生的扬尘。

一、锅炉烟气
经计算，1#炉的烟气量排放量为：114881.6m3/h（8.04×108m3/a），SO2产生浓度为622.9mg/m3，产生量为500.8t/a，NOx产生浓度为156.3mg/m3，产生量为125.7t/a，烟尘产生浓度为8533.3mg/m3，产生量为6788.5t/a，经采用静电除尘+循环半干法脱硫工艺+布袋除尘器+SNCR（脱硫效率为85%、脱硝效率40%、除尘效率99.8%）处理后，SO2排放浓度为93.4mg/m3，SO2排放量为75.1t/a，NOx排放浓度分别为93.8mg/m3，NOx排放量为75.3t/a，烟尘的排放浓度为17.1mg/m3，排放量为13.6t/a；

2#炉的污染物产生与排放情况与1#炉相同；

3#炉的烟气量排放量为：61779m3/h（0.87×108m3/a），SO2产生浓度为649.9mg/m3，产生量为56.54t/a，NOx产生浓度为400mg/m3，产生量为34.8t/a，烟尘产生浓度为26526.8mg/m3，产生量为2037.8t/a，3#炉没有脱硫、脱硝设备，只配套静电除尘装置（除尘效率99.8%），因此SO2排放浓度为649.9mg/m3，SO2排放量为56.54t/a，NOx排放浓度分别为400mg/m3，NOx排放量为34.8t/a，烟尘的排放浓度为53.1mg/m3，排放量为8.1t/a；

4#炉的烟气量排放量为：116336.5m3/h（3.34×108m3/a），SO2产生浓度为690.5mg/m3，产生量为230.6t/a，NOx产生浓度为400mg/m3，产生量为133.6t/a，烟尘产生浓度为26526.8mg/m3，产生量为8860t/a，4#炉没有脱硫、脱硝设备，只配套静电除尘装置（除尘效率99.8%），因此SO2排放浓度分别为690.5mg/m3，SO2排放量为230.6t/a，NOx排放浓度分别为400mg/m3，NOx排放量为133.6t/a，烟尘的排放浓度为53.1mg/m3，排放量为11.1t/a。

综上，本项目建成后企业自备电站4台锅炉SO2的排放浓度分别为93.4mg/m3、93.4mg/m3、649.9mg/m3及690.5mg/m3，SO2排放量合计为437.34t/a；NOx的排放浓度分别为93.8mg/m3、93.8mg/m3、400mg/m3及400mg/m3，NOx排放量合计为319t/a；烟尘的排放浓度分别为17.1mg/m3、17.1mg/m3、53.1mg/m3及53.1mg/m3，烟尘排放量合计为49.5t/a。
二、扬尘
热电站燃煤汽车运送、贮煤场、输煤系统、锅炉排渣过程会产生一定的扬尘，为防止和减少扬尘量，在贮煤到输煤及排渣过程处配置喷水及洒水系统。原有锅炉间顶部皮带廊卸料器落煤口、碎煤机室及运煤转运站等局部扬尘点，已设置有除尘器。本项目需在新建锅炉间煤仓的卸料器落煤口、细碎机室运煤转运站等局部扬尘点设置有除尘器，将上煤所产生的飞尘捕集下来放入煤仓或灰斗，干净气体排至室外，净化气体排放浓度不大于30mg/m3，保证输煤廊内清洁卫生，达到工业企业设计卫生标准要求，为防止贮煤场受雨雪天气对生产造成影响，厂区内现设有干煤棚一座，可储煤8600t，供热电站约7天用煤量。热电站渣仓容积280m3，共1个，本项目采用循环流化床锅炉后可储存约2天灰渣量。燃料的卸贮过程，煤渣的清运均可在室内进行，一定程度上也减轻了扬尘的影响。
3.1.2废水排放分析

本项目完全建成后废水包括生产废水和生活污水，生活污水17m3/d，生产废水包括化学酸碱废水120m3/d、输煤系统冲洗水废水24m3/d，进行综合利用不外排。冷却塔排污水夏季192m3/d（冬季120m3/d），经处理后排放通过厂区排污口排入兴隆河，最后汇入东辽河。
3.1.3噪声

⑴主要噪声源
热电站在运行过程中，碎煤机、风机等机械传动设备将产生噪声；锅炉启动及事故排汽时可能产生排汽噪声；发电过程各种机械设备如水泵、空压机的运行，将产生噪声；冷却塔也产生噪声。热电站各种机械设备的噪声范围约为65～125dB（A）。
3.1.4固体废物

产生的固体废物主要是：灰渣、脱硫塔石膏及除尘器细灰。
新增1台75t/h循环流化床锅炉主要产生锅炉灰渣10088.39t/a，除尘器产生细灰量5667.5t/a，脱硫塔石膏2254.55t/a。
3.2建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况
热电站北侧紧邻厂区围墙，北侧隔墙为公路，隔公路30m为吉林华正农业开发公司、吉林众品食品有限公司，距居民（本厂职工宿舍）最近距离为260m；西、南侧紧邻厂区内现有装置；东侧紧邻厂区污水处理厂；热电站西侧500m为居民区。本工程污染控制和主要环境保护目标详见表3-1。

表3-1              本工程主要环境保护目标一览表

	项目
	影响评价

关心点
	与本工程相对位置
	功能区

划分
	保护目标

	
	
	方位
	距离
	
	

	环境

空气
	职工宿舍
	西北
	260m
	二类
	控制本工程锅炉排放的污染物浓度符合GB13223-2011
相应标准要求；保护区域环境空气质量符合GB3095-1996二级标准要求。

	
	厂外居民区
	西
	500m
	
	

	地表水
	兴隆河
	东侧
	1000m
	Ⅴ类
	控制项目废水排放浓度满足GB8978-1996中的一级标准限值；保护区域地表水体水质功能满足GB3838-2002中Ⅴ类标准。

	
	东辽河
	西侧
	13000m
	Ⅴ类
	

	声环境
	职工宿舍
	西北
	260m
	3类
	控制厂界噪声，使其符合GB12348-2008中3类区标准；

保护区域声环境质量符合GB3096-2008中3类标准

	
	场外居民区
	西
	500m
	
	


3.3环境影响预测、分析与拟采取的防治措施
3.3.1环境影响预测
3.3.1.1环境空气影响预测

1、锅炉烟气影响预测

烟尘最大一次落地浓度为0.003mg/m3，占标率为0.34%；SO2最大一次落地浓度为0.017mg/m3，占标率为3.4%。NOX最大一次落地浓度为0.0171mg/m3，占标率为7.12%。估算模式已考虑了最不利的气象条件，预测结果表明，拟建项目对周围大气环境质量影响是较小的。
2、扬尘影响分析

贮存过程主要是贮煤场、灰渣、除尘细灰的贮存。
该厂为防止雨雪天气对生产造成影响，设有干煤棚一座，跨度30m，长120m，可储煤13000吨，供热电站15天用煤量。本次改造仍采用原有煤棚，同时加强洒水防尘，减少扬尘的影响。热电站渣仓容积140m3，共2个，可储存约2天灰渣量。循环流化床锅炉燃烧后产生的灰渣排入两台冷渣器，冷却后的灰渣通过一条沿锅炉房横向布置埋刮板输送机送至另外一条沿锅炉房纵向布置埋刮板输送机上，然后通过热电站锅炉间原有的一条横向布置的倾斜皮带输送机送入原有渣仓贮存，及时外运。
热电站现有除尘器捕集下来的细灰，通过刮板机加湿后同锅炉产生的灰渣一起运输，循环流化床锅炉细灰量增加约3倍，不能再与锅炉灰渣同时利用，所以本项目拟新建气力输送系统。每台除尘器下有3个灰斗，每个灰斗下设有螺旋闸门和三通落灰阀，正常情况下卸出的干灰经螺旋闸门和三通阀进入发送容器，经压缩空气流化，由DN80输灰管正压气力输送至干灰仓储存。每台除尘器下的三台仓泵共用一条输灰管道，二台锅炉共设有二条气力输灰管道至灰仓，定期由灰罐车外运。事故状况时，由三通落灰阀卸出的干灰经散装机系统加湿后用汽车外运。
在贮煤到输煤、排渣及排灰过程处配置喷水及洒水系统。原有锅炉间顶部皮带廊卸料器落煤口、碎煤机室及运煤转运站等局部扬尘点，已设置有除尘器。本项目需在新建锅炉间煤仓的卸料器落煤口、细碎机室运煤转运站等局部扬尘点设置有除尘器，将上煤所产生的飞尘捕集下来放入煤仓或灰斗，干净气体排至室外，净化气体排放浓度不大于30mg/m3，保证输煤廊内清洁卫生，达到工业企业设计卫生标准要求。

根据导则（HJ.2-2008）中大气环境防护距离预测模式，本项目以无组织排放粉尘正常排放的情况下计算的大气环境防护距离为无超标点。因此本项目废气对周围环境影响较小。
3.3.1.2地表水影响分析
热电站生产废水主要包括主要有输煤废水，酸碱废水、锅炉排污水、冷却塔排污水，经串用、复用、套用和梯级使用，节约新鲜水用量，无废水外排。生活污水没有增加，计入厂区生活污水排放量。由于污水处理后满足排放标准，产生量非常小，不会对项目所在区域的地表水体产生影响。
3.3.1.3噪声影响分析
由预测结果可见本项目预测噪声与背景噪声叠加后，噪声排放超过GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准。分析原因是由于项目所在地背景值超标，本项目对项目所在地背景值增加量小于2dB(A)，可见，本项目的建设对周围环境影响较小。
3.3.1.3固体废物影响分析
本项目固体废物主要是锅炉炉渣、除尘细灰及生活垃圾，锅炉运行时产生的灰渣约7.9万t/a（包括细灰），脱硫石膏2254.55t/a。
灰渣经过收集处理后外运至水泥厂或制砖厂进行综合利用，除尘细灰用灰罐收集后外运做建筑材料，对厂区周围环境基本无影响。建设单位应适当扩大渣仓容积，防止灰渣外运不及时产生积压。在灰渣外运综合处理时，为避免对沿途环境产生污染影响，必须采用封闭型的罐车进行运输，装卸过程中配备水雾喷淋装置，以抑制扬尘产生。脱硫石膏卖于水泥厂综合利用，对周围环境影响较小。
3.3.2防治措施
3.3.2.1锅炉烟气治理措施

1、脱硫除尘工艺选择

本项目脱硫除尘工艺选择一级电除尘+循环半干法脱硫工艺+布袋除尘器的脱硫除尘系统，该系统脱硫效率为85%，除尘效率为99.8%，可满足本项目达标排放需求。
2、脱硝工艺选择

原有锅炉并未配备脱硝设施，为满足环保部门达标排放并减排的要求，本次为现有及新建的2台75t/h循环流化床锅炉配备了1套SNCR脱硝设备，脱硝效率可稳定在40%以上。
3.3.2.2扬尘治理措施

热电站燃煤汽车运送、贮煤场、输煤系统、锅炉排渣过程会产生一定的扬尘，为防止和减少扬尘量，在贮煤到输煤及排渣过程处配置喷水及洒水系统。原有锅炉间顶部皮带廊卸料器落煤口、碎煤机室及运煤转运站等局部扬尘点，已设置有除尘器。

在新建锅炉间煤仓的卸料器落煤口、细碎机室运煤转运站等局部扬尘点设置有除尘器，将上煤所产生的飞尘捕集下来放入煤仓或灰斗，干净气体排至室外，净化气体排放浓度不大于30mg/m3，保证输煤廊内清洁卫生，达到工业企业设计卫生标准要求。燃料的卸贮过程，煤渣的清运均可在室内进行，一定程度上也减轻了扬尘的影响。运输渣、煤车辆加盖帆布或密闭运输。
3.3.2.3废水治理措施

①锅炉排污水、其他工业废水
锅炉排污水产生量约为3m3/d（1.5m3/h），经降温处理后，作为灰渣调湿用水，降温池容积为8m3。
②输煤废水处理设施
输煤废水主要为输煤系统冲洗排水和输煤栈桥煤仓间冲洗水等，产生量为24m3/d，废水中主要污染物为SS。本工程拟新建含煤废水处理站，沉淀池容积约为8m3，废水经沉淀处理后回用。

3.3.2.4噪声治理措施

热电厂主要噪声源为汽轮机间、锅炉间，水泵间，引风机室等，噪声较大的设备有鼓风机、引风机、锅炉给水泵、汽轮机等。大多已经采取了隔音降噪设施，厂界排放噪声达标，但是声环境质量现状超标，必须加强隔音降噪措施，增强减噪效果，满足厂区周围3类声环境功能区要求。
⑴声源控制
在设备选型上，要尽量选择低噪声设备；对各设备基座采取减振措施，外部管道应加设软管隔振；对于各类电机的噪声控制：建议在设计阶段，针对配备各类电机的功率、运转方式等，选择和安装适宜的避震装置、隔声罩和消音器等设施。
⑶隔声
对噪声源强较高的设备单设隔离间，对各类风机等产噪设备，应采取集中布置并设置隔墙作为封闭间等措施。关闭车间和设备间门窗，将声源与外界隔离，阻断声音的传播，从而达到降噪的目的。根据营运期噪声预测结果，在车间门窗关闭的情况下，各种设备运行噪声传至厂界处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。
⑷吸声
在降噪工程中一般先考虑对声源进行隔离处理，再辅助以吸声处理。吸声主要用于车间内设备多且分散，混响声严重的情况。本项目生产车间可以采用玻璃棉、棉絮、毛毡等吸声材料，在侧壁、天棚内表面设置吸声贴面、吊顶等，避免室内产生混响效应，降低噪声的影响。另外，考虑到室内噪声对外界环境的影响，应采取屏蔽隔声法来降低空气中传播的噪声。如对于噪声大的车间，安装双层窗，避免这些车间开窗运行。
通过采取以上综合隔声降噪措施处理，设备运行噪声传播至厂界处满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区要求。
3.3.2.5固体废物治理措施

本项目固体废物主要是锅炉炉渣、除尘细灰及脱硫石膏，锅炉运行时产生的炉渣约10088.39t/a。除尘器产生细灰量5667.5t/a，脱硫塔石膏2254.55t/a。

灰渣经过收集处理后外运至水泥厂或制砖厂进行综合利用，除尘细灰用灰罐收集后外运做建筑材料，对厂区周围环境基本无影响。
石膏可以作为筑路或水泥厂的辅料，高品质的石膏是制作工艺品的原料，具有较高的经济价值和市场潜力，销售石膏可以降低脱硫系统的运行成本，同时回收了部分宝贵的水资源。
3.4建设项目的环境影响经济损益分析
本次技改工程按照清洁生产的原则，项目采用一级电除尘+循环半干法脱硫工艺+布袋除尘器，除尘效率为99.8%，脱硫效率为85%，提高锅炉效率和脱硫效果，同时，配套SNCR脱硝系统，项目建成后，每年可减少烟尘排放量332t，减少SO2排放量1401.38t，减少NO2排放量780.66t，减轻大气污染物对周围环境空气影响。
本项目的建设采用静电除尘+循环半干法脱硫工艺+布袋除尘器，增强锅炉的煤种适应性，提高锅炉燃烧效率及热效率，降低燃料消耗。由于循环流化床锅炉炉膛燃烧温度较低，氮氧化物产生量较链条锅炉大幅度降低，同时，配备SNCR脱硝系统，氮氧化物排放量也大幅降低，同时安装高效炉外烟气脱硫装置，脱硫效率可以达到85%以上，减少烟气二氧化硫排放量，在保证企业安全稳定连续生产的同时，节约能源，降低污染物的排放量，可以大幅度降低生产成本，增强企业的市场竞争能力。项目建成后，可保证企业生产线稳定高效运行，提高锅炉热效率，节约大量能源，降低企业产品单耗。项目实施后年可节约标煤8903.92t，每年可节约运行费用1154.43万元，显著提高企业经济效益。
3.5建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度。
3.5.1监测计划
热电站的环境监测是工业污染源监测管理的重要组成部分，是掌握企业排污和排污趋势的手段，其目的在于掌握排放的烟气、噪声及灰渣等是否符合环境标准以及发电站周围环境质量变化趋势，监督生产安全运行和配合环境管理工作的改进，并为控制污染和保护环境提供科学依据。针对本工程特点及有关环保要求，热电站环境监测重点为烟气污染物、及噪声等，根据《火电厂环境监测技术规范》（DL/T-2004）及热电站污染源和厂址区域环境特点，编制热电站本期工程的环境监测计划。
一、烟气排放监测计划
⑴监测项目
SO2、NO2、烟尘的排放浓度和排放量；烟气含氧量及温度、湿度、压力、流速、烟气量（标准干烟气）等辅助参数。
⑵监测周期及监测方法
按照《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)的要求，企业已安装烟气连续监测装置，在线监测锅炉烟气中的主要污染物(如SO2、NO2、烟尘等)及烟气各辅助参数。将按《火电厂烟气排放连续监测技术规范》规定的技术规范要求进行连续监测。
⑶测定条件
①燃烧煤种和锅炉运行工况稳定，锅炉负荷＞75%额定值。
②测试期间锅炉不进行吹灰、打渣、不投油助燃、系统不起停、不调整送引风机档板。
二、排水监测
为了解企业废水排放现状，为环境管理、排水治理提供依据，企业在污水处理站出口处设置了监测点进行监测。
三、灰渣（干灰）监测
⑴监测项目
按规定监测灰渣中的烧失量、CaO含量等。必要时可测定灰渣浸出物(如pH值、Ca2+、总硬度、SO42-、氟化物、Cr6+、Cd、Pb、Hg、As、Zn、Ni、Cu等)。
⑵监测布点
除尘器下灰口、除渣系统出渣口。
⑶监测周期
常规每年一次，当燃煤来源发生较大变化时随时进行监测。
四、厂区及厂界噪声监测
⑴监测项目
厂界环境A计权等效连续噪声(LAeg)。
⑵监测周期
每年监测2次，应在接近厂年75%发电负荷时和夏季监测。
⑶监测时间
测量时间分为昼间（06:00～22:00）和夜间（22:00～06:00）。昼间测量一般选在08:00～12:00和14:00～18:00；夜间测量一般选在22:00～05:00。
⑷监测布点
在热电站总平面图上，沿着厂界或厂围墙每隔50～100m选取1个测点，测量点设在热电站厂界外或热电站围墙以外1～2m处，距地面1.2m，其中至少有2个测点设在距热电站主要噪声设施最近处，尤其应重点测量西南厂界噪声情况，但应避开外界噪声源。如厂界有围墙，测点应高于围墙。
3.5.2环境管理
3.5.2.1环境管理的基本原则

技改项目完成后，应遵照环境保护法等有关法规以及ISO14000环境管理体系，针对项目建设的特点，遵守以下基本原则：
⑴正确处理发展经济和保护环境的关系，既要保护环境，又要促进经济发展的建设，把环境效益和经济效益统一起来；
⑵环境管理是管理的一个重要组成部分，环境管理要贯穿到项目建设的各项工作中。环境管理指标要纳入黄龙食品工业有限公司管理计划指标中，同时下达，同时进行考核；
⑶加强企业其它人员环境保护意识，使专业管理和群众管理相结合；
⑷控制污染要以预防为主，管治结合，综合治理，以取得最佳的环境效益;
⑸制定严格的环境保护规章制度，强化环境管理意识，确保各项污染治理设施正常运行；
⑹最大限度地减少事故性排放发生，并采取相应的对策，避免发生突发性事故。
13.2.2 管理机构

跟据国家及行业的有关规定，本工程拟设置环保管理机构和环境监测站，负责热电站运行后的环境管理和监测工作。配备专职人员4～6人，其中管理人员1～2人，技术人员2～4人。
参照原电力工业部电计[1996]280号《火电行业环境监测管理规定》的要求，工程环境监测站面积为200m2，烟气监测仪器室20m2。
13.2.3 环境管理主要内容

环境管理机构的具体职责包括：
⑴建立健全环境保护工作规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法；

⑵确定热电站的环境管理目标，对各车间、部门及操作岗位进行监督与考核；
⑶建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录以及其它环境统计资料；
⑷收集与管理有关污染和排放标准、环保法规、环保技术资料；
⑸在项目建设期搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作；
⑹搞好环保设施与生产主体设备的协调管理，使污染防治设施的配备与生产主体设备相适应，并与主体设备同时运行及检修，污染防治设施出现故障时，环境管理机构应立即与生产部门共同采取措施，严防污染扩大；
⑺配合搞好固体废物的综合利用、清洁生产以及污染物排放总量控制；
⑻负责污染事故的处理；
⑼组织职工的环保教育，搞好环境宣传。
为了提高环保工作的质量，要加强环境管理人员、环境监测人员以及兼职环保员的业务培训，并有一定的经费来保证培训的实施。
第四章  公众参与

4.1公众参与的目的和意义

环境影响评价的公众参与，就是使建设项目的环境影响评价更加民主化、公众化，让受本工程直接或间接影响的广大公众参与环境影响评价，并提出自己对本项工程建设所持的态度和意见，从自身利益和公众利益出发，发表自己就本项工程建设对周围环境影响的看法和意见，以达到环境影响评价工作的完善与公正。

为使公众对本工程有所了解，提高公众对经济与环保协调发展的参与意识，听取公众对本工程环保建设的意见，同时贯彻国家环保总局环发2006[28号]《环境影响评价公众参与暂行办法》中的有关规定，本次公众参与调查分两部分进行，分别为：①在环评报告编写阶段，向群众发放公众参与调查表，了解群众意见；②在报告书编制完成后，对评价结果进行公示。

4.2调查范围与组织形式

根据工程建设特点和周围公众的文化水平、生活方式，调查方法采取深入本工程附近的孙喜窝堡、于家围子等环境敏感点居民区，说明调查内容，向公众发放公众参与调查表，征集公众的意见和建议。充分听取公众意见，最后经整理统计，进行归纳分析。

公众参与表详见表4-1。
表4-1    黄龙食品工业有限公司燃煤锅炉节能改造项目（Ⅱ）公众意见调查表
	姓名
	性别
	年龄
	文化程度
	职业/职务
	电话

	
	
	
	
	
	

	居住地
	县(市、区)        乡(镇)           村         组

	与拟建项目的位置关系
	100m范围内
	100～200m范围内
	200～300m 范围内
	

	
	
	
	
	

	一、项目基本信息

	项目名称
	黄龙食品工业有限公司燃煤锅炉节能改造项目（Ⅱ）

	建设地点
	吉林省公主岭市
	建设性质
	技术改造

	建设周期
	
	建设用途
	锅炉替换

	占地面积
	项目不新增占地
	总投资
	5287.95万元

	建设规模、主要工艺及产品
	新建1台75t/h循环流化床锅炉，代替建厂初期安装的1#和2# 额定蒸发量35t/h的中温中压抛煤机倒转炉排链条锅炉。

	二、项目的主要环境影响及拟采取的环保措施

本项目废水主要为生活污水及生产废水，其中生活污水进入企业自建的污水处理站处理达标后排放，排入兴隆河，生产废水中的化学酸碱废水及输煤系统冲洗废水循环利用，不外排；冷却塔废水处理后经厂区排口排入兴隆河；废气主要包括锅炉烟气及扬尘，锅炉烟气经脱硫及脱硝处理后可以达标排放，煤场扬尘经企业修建防风抑尘网后可以得到有效控制，对周围环境影响较小；固体废物主要为灰渣及脱硫废物，上述固废均进行综合利用，不外排；噪声设备经降噪达标后可满足环境要求。

	三、请您在意见栏中选择认为合适的选项或写明意见和建议

	序号
	问题

	1
	您是否了解本工程的建设？ 
	A 是           B否

	2
	您是通过何种途径了解本项目的？
	A 本调查表     B 当地媒体       C 听说

	3
	您认为可能会对您产生较大影响的环境问题是什么？ 
	A废气         B废水           C噪声     D固体废物   E占地及生态破坏    F工程施工   G其他

	4
	您认为本项目建设可能造成的环境影响程度？ 
	A严重         B一般           C轻微

	5
	您认为本项目建设会带来哪些有利影响？
	A 促进经济发展B节约资源、能源  C环境保护   D其他

	6
	在采取各项环保措施并满足国家环保标准的前提下，你对本项目建设的态度？ 
	A支持         B无所谓         C 不支持（请说明理由）

	您对本项目建设和运行中环境保护方面有何意见和建议？


4.3公示情况

4.3.1第一次公示

建设单位在确定评价单位后委托评价单位在公主岭市人民政府网站上进行了公示，公示期为2012年11月30日至12月13日，第一次公示截图照片见图4-1，公示内容详见表4-2。

表4-2黄龙食品工业有限公司燃煤锅炉节能改造项目（Ⅱ）环境影响评价信息公示

	一、建设项目名称及概要：
项目名称：黄龙食品工业有限公司燃煤锅炉节能改造项目（Ⅱ）

项目性质：技术改造

建设地点及占地：吉林省公主岭市公主东大街3588号黄龙食品工业有限公司院内

建设规模：建设1台75t/h循环流化床锅炉，代替原有2台35t/h，同时对现有继电保护装置进行技术改造。

主要产品及工艺：将建厂初期安装的1#和2# 额定蒸发量35t/h的中温中压抛煤机倒转炉排链条锅炉拆除，新建1台75t/h循环流化床锅炉。
二、环境影响评价的工作程序和主要工作内容：

环境影响评价工作一般分为三个阶段，第一阶段为前期准备、调研和工作方案阶段，主要工作为研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等，进行初步工程分析，开展初步环境状况调查，进行环境影响因素识别与评价因子筛选，明确评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价等级和评价标准；第二阶段为分析论证和预测评价阶段，主要工作为评价范围内的环境状况调查、监测与评价，建设项目工程分析，并进行各环境要素环境影响预测与评价，各专题环境影响分析与评价；第三阶段为报告书编制阶段，其主要工作为汇总、分析第二阶段工作所得的各种资料、数据，提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出建设项目环境可行性的评价结论，编制环境影响报告书。

三、征求公众意见的主要事项：

征求公众意见的主要事项包括：公众主要关心的环境问题；公众对项目征地拆迁的意见；公众对本项目建设的态度；以及公众对本项目建设和运行中环境保护方面的意见和建议等等。
四、公众提出意见的主要方式

可寄信或打电话提出自己的建议；同时在当地发放《黄龙食品工业有限公司燃煤锅炉节能改造项目（Ⅱ）环境影响评价公众参与调查表》，请周围居民及企事业单位填写，反馈民众意见。征求公众意见的时间为本公告发布10个工作日内。
五、建设单位及联系方式

建设单位：黄龙食品工业有限公司 

联系人：李利 

地址及邮编：吉林省公主岭市公主东大街3588号 

电话/传真：13844465650

邮箱：

六、环境影响评价单位及联系方式

单位名称：东北师范大学环境科学研究所

单位地址：长春市人民大街5268号

联 系 人：金可心 

联系人电话：0431-85099175

电子信箱：esi@nenu.edu.cn



在此公示期间无反馈信息。

4.3.2第二次公示

为方便广大群众了解本工程环评情况，环评单位在四平日报上刊登本工程的环境影响评价概况。公示期为2012年12月17日至28日。第二次公示照片见图4-1，第二次公示内容见表4-3。

表4-3黄龙食品工业有限公司燃煤锅炉节能改造项目（Ⅱ）环境影响评价信息公示
	受黄龙食品工业有限公司委托，我单位承担了黄龙食品工业有限公司燃煤锅炉节能改造项目（Ⅱ）的环境影响评价工作。根据国家有关要求，在该项目环境影响报告书在报送审批前，对项目基本情况及环境影响评价结论等信息公告如下：

1、建设项目情况简述

项目名称：黄龙食品工业有限公司燃煤锅炉节能改造项目（Ⅱ）
项目性质：技术改造

建设地点及占地：吉林省公主岭市公主东大街3588号，黄龙食品工业有限公司院内，

建设规模：新建1台75t/h循环流化床锅炉，代替建厂初期安装的1#和2# 额定蒸发量35t/h的中温中压抛煤机倒转炉排链条锅炉。

2、项目对环境可能造成的影响以及预防和减轻不良环境影响的对策和措施

废水主要为生活污水及生产废水，其中生活污水进入企业自建的污水处理站处理达标后排放，排入兴隆河，生产废水中的化学酸碱废水及输煤系统冲洗废水循环利用，不外排；冷却塔废水处理后经厂区排口排入兴隆河；废气主要包括锅炉烟气及扬尘，锅炉烟气经脱硫及脱硝处理后可以达标排放，煤场扬尘经企业修建防风抑尘网后可以得到有效控制，对周围环境影响较小；固体废物主要为灰渣及脱硫废物，上述固废均进行综合利用，不外排；噪声设备经降噪达标后可满足环境要求。

4、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

本项目符合国家及地方产业政策，符合工业集中区产业发展方向、开发区功能区划、开发区供热规划。基本符合清洁生产及节能减排的要求；项目所采取的各项污染治理措施及事故防范措施可以做到废水、废气达标排放达标；符合区域总量控制及环境容量要求；其综合效益较为显著；水资源、燃料满足项目建设需求；周围公众对项目建设也较为支持，该热电站按照本评价提出的各项污染防治措施进行设计和施工，做到“三废”达标排放及满足总量控制要求，同时严格执行”三同时”原则，从环保角度上分析，本工程建设是可行的。
5、征求公众意见的范围和主要事项
征求公众意见的主要范围为本项目评价范围内的民众、有关单位等。

征求公众意见的主要事项包括：公众主要关心的环境问题；公众对项目征地拆迁的意见；公众对本项目建设的态度；以及公众对本项目建设和运行中环境保护方面的意见和建议等等。
6、征求公众意见的具体形式
公众可通过填写公众参与专项调查表、传真、信函、电话或发电子邮件等方式，向建设单位或环评机构实名、书面反馈建议，并留下联系方式以便必要时回访。
7、公众提出意见的起止时间
公众提出意见的起止时间为本公示发布日期起10个工作日内。

8、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限

公众认为必要时，可通过下面的联系方式向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息，期限为本公示发布日期起10个工作日内：

建设单位名称及联系方式：

建设单位：黄龙食品工业有限公司
联系人：李利
地址及邮编：吉林省公主岭市公主东大街3588号

（邮编：136100） 

电话/传真：13844465650
电子信箱：
环境影响评价机构及联系方式：

单位名称：东北师范大学环境科学研究所

联系人： 金可心

单位地址：长春市人民大街5268号
（邮编：130024）

电话及传真：0431-85099175
电子信箱：esi@nenu.edu.cn



在此公示至今无反馈信息。

4.4调查结果统计分析

被调查对象基本情况见表4-4

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	文化程度
	职业/职务
	电话

	1
	刘占利
	男
	43
	初中
	工人
	1369401****

	2
	赵勇
	男
	46
	初中
	工人
	1350084****

	3
	齐开丽
	女
	44
	初中
	工人
	1366448****

	4
	曲波
	女
	45
	初中
	工人
	1304434****

	5
	刘表山
	男
	53
	大学
	工人
	1520449****

	6
	方保军
	男
	51
	初中
	工人
	1556721****

	7
	刘鹏
	男
	45
	高中
	工人
	1556857****

	8
	张训平
	男
	40
	中专
	工人
	1384345****

	9
	毕明彩
	女
	60
	高中
	工人
	1304030****

	10
	孟凡利
	男
	43
	高中
	个体
	888****

	11
	赵秋鹏
	男
	30
	初中
	工人
	1323434****

	12
	岳冬元
	男
	33
	高中
	工人
	1369440****

	13
	马子玉
	男
	40
	初中
	工人
	1325878****

	14
	唐洪梅
	女
	37
	初中
	工人
	1323434****9

	15
	李艳
	女
	35
	高中
	工人
	1594342****

	16
	孙洪滨
	男
	45
	专科
	工人
	1384442****

	17
	叶世勇
	男
	44
	初中
	工人
	0434-621****

	18
	王雪静
	女
	34
	高中
	工人
	0434-627****

	19
	刘芳
	女
	40
	初中
	工人
	1366448****

	20
	刘中喜
	男
	63
	初中
	工人
	1834349****

	21
	李怀顺
	男
	47
	初中
	工人
	1514462****

	22
	刘晶
	女
	39
	高中
	工人
	0434-628****

	23
	刘影
	女
	28
	初中
	工人
	1394348****

	24
	李红
	女
	34
	中专
	工人
	1312583****

	25
	王红梅
	女
	36
	初中
	工人
	0434-628****

	26
	张明
	男
	45
	高中
	工人
	0434-625****

	27
	张万彬
	男
	32
	初中
	工人
	1550019****

	28
	张万华
	男
	43
	大专
	工人
	1556853****

	29
	刘明
	男
	45
	初中
	工人
	1556857****

	30
	宋力民
	男
	50
	初中
	工人
	0434-622****


1、 公众对项目的了解程度

公众对于本工程的了解程度调查结果详见表4-5。

表4-5                   公众对本工程的了解情况

	调查内容
	选项
	是
	否

	是否了解
	回收份数
	30
	0

	
	百分率（％）
	100
	0


调查结果显示，有100%的人对本工程了解，主要原因为本次调查主要在企业宿舍区进行。

2、 您是通过何种途径了解本项目
被调查的居民中，有10%的人通过当地媒体了解本项目，主要是政府网站，有90%的人是听说本项目的，调查结果详见表4-6。

表4-6                通过何种途径了解本项目
	调查问题
	选项
	本调查表
	当地媒体
	听说

	了解本项目方式
	回收份数
	
	3
	27

	
	百分率（％）
	
	10
	90


3、 项目建设对地方经济发展影响
被调查居民70%认该项目建成后主要环境影响为废气，还有20%人认为噪声影响是蛀牙影响，其他环境问题所在比例较小，分别为废水的3%及工程施工的7%，调查结果详见表4-7。

表4-7         项目建成后对地方经济和社会发展的经济影响

	调查内容
	选项
	废气
	废水
	噪声
	固体
	占地及生态破坏
	工程施工
	其他

	可能产生的环境影响问题
	回收份数
	21
	1
	6
	0
	0
	2
	0

	
	百分率（％）
	70
	3
	20
	0
	0
	7
	0


4、 本项目的建设可能造成的环境影响程度
被调查居民有全部认为本项目所带来的环境影响程度一般，见表4-8。

表4-8              公众对于本项目关心的环境问题

	调查内容
	选项
	严重
	一般
	轻微

	环境影响程度
	回收份数
	0
	30
	0

	
	百分率（％）
	0
	100
	0


5、 您认为项目建设会带来哪些有利影响
在回收的问卷中，有6人认为能促进经济发展，18人认为能够节能，1人认为具有环境保护作用；有5人认为有其他有利影响，该问题的调查结果充分体现出民众对于环境问题的关心，说明大家的环境保护意识正在逐渐增强。调查结果详见表4-9。

表4-9               项目带来有利影响
	调查问题
	选项
	促进经济发展
	节约能源资源
	环境保护
	其他

	有利影响
	回收份数
	6 
	18 
	1 
	5 

	
	百分率（％）
	20
	60
	4
	16


6、 对本项目建设的意见
调查显示，被调查公众全部同意本项目建设，并希望在做好环境保护工作的前提下，能够尽快落实本项目建设，以促进地区的经济发展。调查结果见表4-10。

表4-10                是否赞成本项目的建设

	调查内容
	选项
	支持
	不支持
	无所谓

	对本项目建设是否同意
	回收份数
	30
	
	

	
	百分率（％）
	100
	
	


4.5公众调查结论

综上所述，对于本项目的建设，被调查群众100%表示支持和认同。公众认为，该项目建设能够带动当地的经济发展，可以为当地剩余劳动力提供更多的就业机会，在不污染环境的前提下，支持该项目建设。同时，公众也对可能造成的环境污染表示了极大的关注，根据本报告大气测结果可知，在采用环保措施正常施工和运营的情况下，本项目不会对周围现有居民产生影响。

为切实保证当地人民群众的利益，建议建设单位严格按照国家的法律法规行事，搞好环保设施建设，采取有效的污染防治对策。同时，热电站应严格执行“三同时”原则，严格管理各项污染治理设施，杜绝事故隐患；保障各项环保设备正常运行，使污染物的排放满足国家和地方排放标准。此外，还希望热电站能接受群众的监督，合理利用土地，扩大绿化和植被保护的面积，继续为该区域水土流失有效治理，生态环境的改善作出贡献，促进经济建设与环境保护的协调发展。
第五章  环境影响评价结论
本项目位于吉林省公主岭市东部，公主岭市岭东工业集中区内，现黄龙食品工业有限公司厂区内，是对与企业玉米深加工项目同期建设的热电站及其配套设施进行节能改造，本次自备电站进行改造，将淘汰拆除热电站现有2台35t/h的抛煤机链条锅炉，在原有厂房加高改造后安装1台75t/h中温中压循环流化床锅炉；本工程采用分管制，新建75t/h循环流化床锅炉仅为现有背压机组供汽。本项目建成后原电站剩余的1台35t/h抛煤机链条炉作为电站的调峰锅炉，1台65t/h链条炉作为电站的备用锅炉；为新建的1台75t/h循环流化床锅炉配备一套一级电除尘+循环半干法脱硫工艺+布袋除尘器。并根据环保部门的相关要求同时设计并安装可供2台75t/h循环流化床锅炉使用的SNCR脱硝装置；

工程为热电联产项目，以热定电，采用静电除尘+循环半干法脱硫工艺+布袋除尘器脱硫除尘、SNCR系统脱硝，项目建成后热电站各项指标如热电比、热效率、煤耗、污染物排放均处于国内一般水平，符合国家相关产业政策、规定及规范。基本符合清洁生产及节能减排的要求；项目所采取的各项污染治理措施及事故防范措施可以做到废水、废气达标排放达标；符合区域总量控制及环境容量要求；其综合效益较为显著；水资源、燃料满足项目建设需求；周围公众对项目建设也较为支持，该热电站按照本评价提出的各项污染防治措施进行设计和施工，做到“三废”达标排放及满足总量控制要求，同时严格执行”三同时”原则，从环保角度上分析，本工程建设是可行的。
第六章  联系方式
	建设单位名称及联系方式：

建设单位：黄龙食品工业有限公司
联系人：李利
地址及邮编：吉林省公主岭市公主东大街
3588号（邮编：136100） 

电话/传真：13844465650

	环境影响评价机构及联系方式：

单位名称：东北师范大学环境科学研究所

联系人： 金可心

单位地址：长春市净月大街2555号
（邮编：130117）

电话及传真：0431-89465605


建设项目环境影响评价审批公示表
	项目名称
	黄龙食品工业有限公司燃煤锅炉节能改造项目（Ⅱ）
	建设单位
	黄龙食品工业有限公司

	建设地点
	吉林省公主岭市公主东大街3588号
	建设规模
	本项目将淘汰拆除热电站现有2台35t/h的抛煤机链条锅炉，在原有厂房加高改造后安装1台75t/h中温中压循环流化床锅炉

	项目
审批部门
	公主岭市环境保护局
	总投资额
（万元）
	3965.96万元

	环评单位
	东北师范大学

环境科学研究所
	环评负责人
	孙世军
	电话
	0431-89165605

	建设项目概况

	项目名称：黄龙食品工业有限公司燃煤锅炉节能改造项目（Ⅱ）
建设单位：黄龙食品工业有限公司
建设性质：技术改造

	主要环境影响及拟采取的防治措施

	一、锅炉烟气治理措施

1、脱硫除尘工艺选择

本项目脱硫除尘工艺选择一级电除尘+循环半干法脱硫工艺+布袋除尘器的脱硫除尘系统，该系统脱硫效率为85%，除尘效率为99.8%，可满足本项目达标排放需求。

2、脱硝工艺选择

原有锅炉并未配备脱硝设施，为满足环保部门达标排放并减排的要求，本次为现有及新建的2台75t/h循环流化床锅炉配备了1套SNCR脱硝设备，脱硝效率可稳定在40%以上。
二、扬尘治理措施

热电站燃煤汽车运送、贮煤场、输煤系统、锅炉排渣过程会产生一定的扬尘，为防止和减少扬尘量，在贮煤到输煤及排渣过程处配置喷水及洒水系统。原有锅炉间顶部皮带廊卸料器落煤口、碎煤机室及运煤转运站等局部扬尘点，已设置有除尘器。

三、废水治理措施

锅炉排污水经降温处理后，作为灰渣调湿用水。输煤废水经沉淀处理后回用。

四、噪声治理措施

热电厂主要噪声源为汽轮机间、锅炉间，水泵间，引风机室等，噪声较大的设备有鼓风机、引风机、锅炉给水泵、汽轮机等。大多已经采取了隔音降噪设施，厂界排放噪声达标，但是声环境质量现状超标，必须加强隔音降噪措施，增强减噪效果，满足厂区周围3类声环境功能区要求。

⑴声源控制

在设备选型上，要尽量选择低噪声设备；对各设备基座采取减振措施，外部管道应加设软管隔振；对于各类电机的噪声控制：建议在设计阶段，针对配备各类电机的功率、运转方式等，选择和安装适宜的避震装置、隔声罩和消音器等设施。通过采取以上综合隔声降噪措施处理，设备运行噪声传播至厂界处满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区要求。

五、固体废物治理措施

灰渣经过收集处理后外运至水泥厂或制砖厂进行综合利用，除尘细灰用灰罐收集后外运做建筑材料，对厂区周围环境基本无影响。石膏可以作为筑路或水泥厂的辅料，高品质的石膏是制作工艺品的原料，具有较高的经济价值和市场潜力，销售石膏可以降低脱硫系统的运行成本，同时回收了部分宝贵的水资源。



	公联
众系
反方
馈式
	信件反馈

	邮编：130000
地址：公主岭市环境保护局
收信单位：公主岭市环境保护局审批科

	
	电话反馈
	联系人：李山         电话：


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































